5. Гарантийные обязательства

5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого трансформатора всем техническим требованиям заказчика на него в течение трех лет эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Замечания и предложения по работе трансформатора направлять по адресу:

54028 г. Николаев , ул. Космонавтов 110-А, кв. 52

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания мер безопасности

1.1.Безопасность обслуживающего персонала от случайных прикосновений к токоведущим частям обеспечивается установкой, в которой размещен трансформатор.

1.2.Осмотр и обслуживание трансформатора в процессе эксплуатации проводится персоналом, допущенным к самостоятельному обслуживанию электроустановок.

1.3.Проводить все работы с трансформатором только при снятом напряжении. Обратить внимание при осмотре трансформатора на исправность заземления. Обнаруженную неисправность запрещается устранять без снятия напряжения.

1.4.Сопротивление изоляции трансформатора в условиях эксплуатации должно быть не менее 0,5 Мом.

2. Техническое обслуживание

2.1.Проводить не реже одного раза в год осмотр трансформатора, при этом:

удалить пыль и грязь;

подтянуть винты контактных зажимов;

проверить отсутствие трещин, сколов на колодках выводов;

проверить состояние цепи заземления;

проверить величину сопротивления изоляции обмоток, провести сушку трансформатора при сопротивлении изоляции менее 0,5 Мом любым способом (например, в электропечи) при температуре 80-90 °С, с контролем сопротивления изоляции каждый час до стабилизации величины сопротивления.

3. Правила хранения и транспортирования

3.1.Трансформаторы рекомендуется хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью окружающего воздуха не более 80% при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены трансформаторы.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются.

3.2.Транспортировать упакованные трансформаторы можно любым видом транспорта при условии, если исключается возможность механического повреждения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

## СПД    ГЛАГОЛЕВ А.И.

ТРАНСФОРМАТОР ТТ 20-014

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2007

### ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1. Трехфазные сухие трансформаторы серии ТТ с естественным воздушным охлаждением предназначены для использования в преобразовательной технике в качестве разделительных трансформаторов с напряжением на первичной обмотке до 380 В частотой  50-60 Гц при продолжительном режиме работы под нагрузкой.

1.2. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 45°С и относительной влажности воздуха 80% при 20°С.

1.3. Трансформаторы устанавливаются в рабочем положении на горизонтальной и вертикальной плоскостях.

ГАБАРИТНЫЕ  И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

78

48

101

130

97

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Смотри приложение 1

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип трансформатора | № № обмотки | № № вывода | Номиналь- ное нап-ряжение, В | Ток холостого хода, А | Напряжение холостого хода, В | Рабочий ток,А | Масса полная, кг | Габаритные размеры, мм LxBxH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ТТ20-014 | I | 1-11 | 220 | 0,09 | - | - | 2,85 | 130х78х97 |
|  | II | 3-13 | - | - | 11,3±0,2 | 0,7 |  |  |
|  | III | 4-14 | - | - | 11,3±0,2 | 0,7 |  |  |
|  | IV | 5-15 | - | - | 20,0±0,2 | 0,8 |  |  |
|  | V | 6-16 | - | - | 11,3±0,2 | 0,7 |  |  |
|  | VI | 7-17 | - | - | 11,3±0,2 | 0,7 |  |  |
|  | VII | 8-18 | - | - | 7,9±0,2 | 0,1 |  |  |

Допускаемые верхние отклонения не должны превышать:

по габаритным размерам 10 мм;

по массе 5%.

Допускаемые отклонения массы и габаритных размеров в меньшую сторону не ограничиваются.

Допустимое отклонение напряжений на первичных обмотках + 5%.

2.2. Электрическая прочность изоляции:

между обмотками 2000В, 50Гц в течение 60с;

между обмотками и магнитопроводом 2000В в течение 60с, 50Гц.

2.3. Сопротивление изоляции при проверке напряжением 500В > 20 Мом.

2.4. Содержание цветных металлов:

медь - 0,76 кг (в обмотках).

3. Комплект поставки

3.1. Партия трансформаторов в количестве -_______________________шт.

3.2. Паспорт на партию трансформаторов.

4. Свидетельство о приемке

трансформатор(ы) ТТ20 -014 количество_________________________шт. соответствуют техническим требованиям и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска ________________200   г.

М.П.

______________________________________________

(Подпись лица, ответственного за приемку)