5. Гарантийные обязательства

5.1.Изготовитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого трансформатора всем техническим требованиям на него в течение трех лет эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Замечания и предложения по работе трансформатора направлять по адресу:

54028 г.Николаев, ул. Космонавтов 110-А, кв.52

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания мер безопасности

1.1.Безопасность обслуживающего персонала от случайных прикосновений к токоведущим частям обеспечивается установкой, в которой размещен трансформатор.

1.2.Осмотр и обслуживание трансформатора в процессе эксплуатации проводится персоналом, допущенным к самостоятельному обслуживанию электроустановок.

1.3.Проводить все работы с трансформатором только при снятом напряжении. Обратить внимание при осмотре трансформатора на исправность заземления. Обнаруженную неисправность запрещается устранять без снятия напряжения.

1.4.Сопротивление изоляции трансформатора в условиях эксплуатации должно быть не менее 0,5 Мом.

2. Техническое обслуживание

2.1.Проводить не реже одного раза в год осмотр трансформатора, при этом:

удалить пыль и грязь;

подтянуть винты контактных зажимов;

проверить отсутствие трещин, сколов на колодках выводов;

проверить состояние цепи заземления;

проверить величину сопротивления изоляции обмоток, провести сушку трансформатора при сопротивлении изоляции менее 0,5 Мом любым способом (например, в электропечи) при температуре 80-90 °С, с контролем сопротивления изоляции каждый час до стабилизации величины сопротивления.

3. Правила хранения и транспортирования

3.1.Трансформаторы рекомендуется хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью окружающего воздуха не более 80% при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены трансформаторы.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются.

3.2.Транспортировать упакованные трансформаторы можно любым видом транспорта при условии, если исключается возможность механического повреждения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

СПД  ГЛАГОЛЕВ А.И.

ТРАНСФОРМАТОР ТТ 20-392А

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2007г.

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1. Трехфазные сухие трансформаторы серии ТТ с естественным воздушным охлаждением предназначены для использования в преобразовательной технике в качестве разделительных трансформаторов с напряжением на первичной обмотке до 380 В частотой   50-60 Гц при продолжительном режиме работы под нагрузкой.

1.2. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 45°С и относительной влажности воздуха 80% при 20°С.

1.3. Трансформаторы устанавливаются в рабочем положении на горизонтальной и вертикальной плоскостях.

ГАБАРИТНЫЕ  И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

62

128

190

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

1    ФАЗА  А   2         1    ФАЗА  В   2         1      ФАЗА С  2

I                              I                            I

I                             II

I

II              III              II              III                II              III

4            5    6              7    4             5    6            7       4            5    6             7

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип трансформатора | №№ обмоток | №№ выводов | Номинальное напряжение,В | Ток холостого хода, не более,А | Напряжение холостого хода, В | Рабочий ток,А | Масса полная, кг | Габаритные размеры, мм LxBxH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ 20-392А | I | 1-2 | 220 | 0,09 | - | - |  |  |
|  | II | 4-5 | - | - | 11,3±0,2 | 2,5 |  |  |
|  | III | 6-7 | - | - | 11,3±0,2 | 2,5 |  |  |

Допускаемые верхние отклонения не должны превышать:

по габаритным размерам 10 мм;

по массе 5%.

Допускаемые отклонения массы и габаритных размеров в меньшую сторону не ограничиваются.

Допустимое отклонение напряжений на первичных обмотках + 5%.

2.2. Электрическая прочность изоляции:

между обмотками 2000В, 50Гц в течение 60с;

между обмотками и магнитопроводом 2000В в течение 60с, 50Гц.

2.3. Сопротивление изоляции при проверке напряжением 500В > 20 Мом.

2.4. Содержание цветных металлов:

медь -          кг (в обмотках).

3. Комплект поставки

3.1. Партия трансформаторов в количестве -_______________________шт.

3.2. Паспорт на партию трансформаторов.

4. Свидетельство о приемке

трансформатор(ы) ТТ20-392А количество_________________________шт. соответствуют техническим требованиям и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска ________________200   г.

М.П.

______________________________________________

(Подпись лица, ответственного за приемку)