5. Гарантийные обязательства

5.1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого трансформатора всем техническим требованиям на него в течение трех лет эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Замечания и предложения по работе трансформатора направлять по адресу:

54028 г.Николаев, ул. Космонавтов 110-А, кв.52

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания мер безопасности

1.1.Безопасность обслуживающего персонала от случайных прикосновений к токоведущим частям обеспечивается установкой, в которой размещен трансформатор.

1.2.Осмотр и обслуживание трансформатора в процессе эксплуатации проводится персоналом, допущенным к самостоятельному обслуживанию электроустановок.

1.3.Проводить все работы с трансформатором только при снятом напряжении. Обратить внимание при осмотре трансформатора на исправность заземления. Обнаруженную неисправность запрещается устранять без снятия напряжения.

1.4.Сопротивление изоляции трансформатора в условиях эксплуатации должно быть не менее 0,5 Мом.

2. Техническое обслуживание

2.1.Проводить не реже одного раза в год осмотр трансформатора, при этом:

удалить пыль и грязь;

подтянуть винты контактных зажимов;

проверить отсутствие трещин, сколов на колодках выводов;

проверить состояние цепи заземления;

проверить величину сопротивления изоляции обмоток, провести сушку трансформатора при сопротивлении изоляции менее 0,5 Мом любым способом (например, в электропечи) при температуре 80-90 °С, с контролем сопротивления изоляции каждый час до стабилизации величины сопротивления.

3. Правила хранения и транспортирования

3.1.Трансформаторы рекомендуется хранить в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью окружающего воздуха не более 80% при отсутствии кислотных, щелочных и других паров, вредно действующих на материалы, из которых изготовлены трансформаторы.

Резкие колебания температуры и влажности воздуха, вызывающие образование росы, не допускаются.

3.2.Транспортировать упакованные трансформаторы можно любым видом транспорта при условии, если исключается возможность механического повреждения и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

СПД  ГЛАГОЛЕВ А.И.

ТРАНСФОРМАТОР ТТ 30-155

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2007г.

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1. Трехфазные сухие трансформаторы серии ТТ с естественным воздушным охлаждением предназначены для использования в преобразовательной технике в качестве разделительных трансформаторов с напряжением на первичной обмотке до 380 В частотой  50-60 Гц при продолжительном режиме работы под нагрузкой.

1.2. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10°С до плюс 45°С и относительной влажности воздуха 80% при 20°С.

1.3. Трансформаторы устанавливаются в рабочем положении на горизонтальной и вертикальной плоскостях.

ГАБАРИТНЫЕ  И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

62

128

190

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

II          III           IV                       II          III           IV                      II          III           IV

2Н  2К  3Н  3К  4Н    4J    4К       2Н  2К  3Н  3К  4Н    4J    4К      2Н  2К  3Н  3К  4Н    4J    4К

II        III       IV             II        III       IV             II        III       IV

2Н  2К  3Н  3К 4Н  4К

1Н  ФАЗА  А  1К       1Н  ФАЗА  В  1К      1Н  ФАЗА С  1К

I                                   I                                   I

I                             II

I

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Основные технические данные трансформаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип трансформатора | №№ обмоток | №№ выводов | Номинальное напряжение,В | Ток холостого хода, не более,А | Напряжение холостого хода, В | Рабочий ток,А | Масса полная, кг | Габаритные размеры, мм LxBxH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ 30-155 | I | 1Н-1К | 220 | 0,09 | - | - |  |  |
|  | II | 2Н-2К | - | - | 34,2±0,2 | 0,4 |  |  |
|  | III | 3Н-3К | - | - | 3,7±0,2 | 0,4 |  |  |
|  | IV | 4Н-4J | - | - | 12,3±0,2 | 6 |  |  |
|  |  | 4J-4К | - | - | 2,6±0,2 | - |  |  |

Допускаемые верхние отклонения не должны превышать:

по габаритным размерам 10 мм;

по массе 5%.

Допускаемые отклонения массы и габаритных размеров в меньшую сторону не ограничиваются.

Допустимое отклонение напряжений на первичных обмотках + 5%.

2.2. Электрическая прочность изоляции:

между обмотками 2000В, 50Гц в течение 60с;

между обмотками и магнитопроводом 2000В в течение 60с, 50Гц.

2.3. Сопротивление изоляции при проверке напряжением 500В > 20 Мом.

2.4. Содержание цветных металлов:

медь -    кг (в обмотках).

3. Комплект поставки

3.1. Партия трансформаторов в количестве -_______________________шт.

3.2. Паспорт на партию трансформаторов.

4. Свидетельство о приемке

трансформатор(ы) ТТ30-155 количество_________________________шт. соответствуют техническим требованиям и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска ________________200   г.

М.П.

______________________________________________

(Подпись лица, ответственного за приемку)